Spis treści

Opis techniczny

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	21

2.	INWESTOR	21

3.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	21

4.	CEL OPRACOWANIA	21

5.	LOKALIZACJA INWESTYCJI	21

6.	PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI	21

7.	Projektowane rozwiązania oświetlenia ulicznego	22

7.1.	Zasilanie projektowanego oświetlenia	22

7.2.	Szafka oświetleniowa SO	22

7.3.	Sterowanie oświetleniem	22

7.4.	Projektowane oświetlenie	22

8.	Obszar oddziaływania obiektu	22

9.	Układanie kabli nn- 0,4kV	23

10.	Montaż i stawianie słupów	23

11.	Montaż opraw oświetleniowych	24

12.	Uwagi realizacyjne	24

13.	Uwagi końcowe	25

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: Budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od wiaduktów drogowych nad linią kolejową na granicy miasta i gminy Chojnice do ronda zaprojektowanego w ramach odrębnego opracowania : „Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22”.

## INWESTOR

Inwestorem niniejszej dokumentacji projektowej jest Gmina Chojnice z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

## JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostką projektującą jest TEBODIN POLAND Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134,
	 02-305 Warszawa, biuro w Poznaniu.

ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406, 61-441 Poznań.

## CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego branży elektrycznej obejmującego budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od wiaduktów drogowych nad linią kolejową na granicy miasta i gminy Chojnice do ronda zaprojektowanego w ramach odrębnego opracowania: "Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22"

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 270/1, 280, 282, 283/2, 218, 273, 274/5, 272 w miejscowości Krojanty w obrębie geodezyjnym 0011 Krojanty dla których obowiązuje Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BM.6733.13.5.2016 oraz na działkach nr 566/8, 569/9, 2627/1 w miejscowości Chojnice w obrębie geodezyjnym 0001 Chojnice objętych Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XVII/174/16 z 28 stycznia 2016r.

## PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BM.6733.13.5.2016

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XVII/174/16 z 28 stycznia 2016r

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140.

## Projektowane rozwiązania oświetlenia ulicznego

## Zasilanie projektowanego oświetlenia

Zasilanie projektowanego oświetlenia zrealizowane będzie poprzez szafkę oświetleniową SO zlokalizowaną zgodnie z załączonym rysunkiem. Szafkę należy zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego /wg odrębnego opracowania/ zlokalizowanego w sąsiedztwie szafy oświetleniowej zgodnie z warunkami przyłączenia nr OD1/ZR3/545/2015.

## Szafka oświetleniowa SO

Projektuje się szafę sterującą oświetleniem SO zlokalizowaną zgodnie z załączonymi rysunkami.

Szafkę należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Szafę SO przewiduje się wyposażyć w 2 odpływy kablowe.

Sterowanie oświetleniem należy zrealizować za pomocą programatora astronomicznego z czujnikiem zmierzchowym.

## Sterowanie oświetleniem

Zapewnia się następujące rodzaje sterowania oświetleniem:

- automatycznie za pomocą programatora astronomicznego

- ręcznie - w szafie SO zostaną zamontowane rozłączniki szynowe umożliwiające ręczne załączenie oświetlenia z pominięciem programatora cyfrowego.

## Projektowane oświetlenie

Oświetlenie ulicy projektuje się na słupach oświetleniowych stalowych h=9m z oprawami LED 10850lm, 740, 97W. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. W słupach należy zabudować izolacyjne złącza kablowe z bezpiecznikami. Końce wszystkich linii oświetleniowych oraz słupy w miejscu podziału sieci należy uziemić bednarką FeZn 30x4 mm o długości 35 m tak aby uzyskać rezystancję uziemienia R ≤ 30Ω dla złącz, R ≤ 10Ω dla słupów oświetleniowych. Projektowaną bednarkę należy układać w rowie kablowym przed wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku możliwości wykonania zastosować uziomy szpilkowe wbijane.

Dokonać równomiernego podziału obciążenia na fazy.

Do połączeń w słupach od złączy do opraw ułożyć przewody okrągłe YDYżo 3x2,5 mm2. Jako linie zasilające zastosować kable YAKYżo 5x35 mm2.

## Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późni. zm.) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następującą nieruchomość: dz. nr 270/1, 280, 282, 283/2, 218, 273, 274/5, 272 obr. 0011 Krojanty  w miejscowości Krojanty oraz dz. nr 566/8, 569/9, 2627/1  obr. 0001 Chojnice w miejscowości Chojnice i nie obejmuje on działek sąsiadujących, a zamierzenie budowlane nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy, tego terenu.

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

## Układanie kabli nn- 0,4kV

Projektowane kable zasilające 0,4kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na głębokości 1,0m. (górna część przepustu). Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę piasku i 15cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości 25cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściach do rur ochronnych należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca.

Skrzyżowanie proj. kabli 0,4kV z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w przepuście ochronnym zgodnie z załączonymi rysunkami. Rury ochronne należy uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie na końce rur nakładek uszczelniających. Prace ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na liczne istniejące uzbrojenie podziemne terenu.

## Montaż i stawianie słupów

Słupy oświetleniowe stalowe h = 9 m należy mocować do fundamentów prefabrykowanych betonowych, wewnątrz których zakotwione będą śruby mocujące słup. Słupy powinny stać pionowo z tym, że dopuszczalne odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej przechodzącej przez środek ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi:

y < (h/150) < 9/150 < 0,06m	dla projektowanego słupa h = 9 m

gdzie h - nadziemna wysokość słupa.

Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą wierzchołkową, a ramą wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów.

Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt 45° z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej niż 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę bezpiecznikową w słupach.

## Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy montować w sposób trwały, np. poprzez skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków oprawek. Przewód neutralny N powinien mieć połączenie z częścią boczną trzonka lampy natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym zaś przewód ochronny PE należy podłączyć pod zacisk obudowy oprawy. Należy dokonać sprawdzenia rzeczywistego rozkładu oświetlenia dokonując pomiarów światłości przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

## Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, w związku, z czym wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem wszystkich warunków ostrożności, mając świadomość, że wszystkie znajdujące się pod powierzchnią ziemi sieci są eksploatowane, a kable są pod napięciem. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać próbne przekopy.

Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony geodeta.

Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi że teren wzdłuż projektowanej trasy posiada projektowane rzędne.

Nie należy wykopywać rowów kablowych na całej długości przy obiektach (budynkach, murkach oporowych, itp.) - rowy kopać odcinkami i zachowywać normatywną odległość od obiektów budowlanych (nie mniejszą niż 0,5 m).

Kable projektowane można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C.

Odległość projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia podziemnego, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy:

- sporządzić operat geodezyjny;

- przeprowadzić badania:

- Ciągłości żył.

- Pomiaru oporności izolacji.

- inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających;

- kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia  podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 65 natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac należy przedstawić protokoły badań.

Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Uwagi końcowe

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wyłączenia spod napięcia w/w urządzeń, może odbywać się tylko za wiedzą i przy udziale Enea Chojnice. Każde z w/w wyłączeń wymaga wyprzedzającego uzgodnienia terminu i czasu trwania wyłączenia (uzgodnienia takie należy czynić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem).

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branżowe ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objętym niniejszym opracowaniem. Poszczególni użytkownicy wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, które zaistniały z ich instalacjami, wobec powyższego wykonawcy muszą realizować zadanie zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz realizować współpracę zawartą w poszczególnych uzgodnieniach.

Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte dokumentacją, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

Opracował:						mgr inż. Jakub Paczkowski