# zestawienie materiałów

Materiały do zabudowy

- proj. szafka oświetleniowa SO z układem sterującym – 1 kpl.

- proj. kabel ośw. typu YAKY4x35mm2 - l=853m;

- proj. kabel zas. typu YAKXS4x35mm2 - l=5m;

- proj. przewód YDYżo 3x2,5 mm2 – 250m;

- proj. słup oświetleniowy z fundamentem np. CC 8m 60/172/3 + wysięgnik WPS1/1,5/10 –  25kpl.;

- proj. oprawa ośw. ze źródłami LED 97W  IP67 KLII IK08 10850lm  – 25 kpl.

- proj. bednarka FeZn 25x4 mm –778 m;

- proj. Tabliczka bezpiecznikowa IZK z wkładkami – 25kpl.;

- proj. rura ochronna gładkościenna, np. AROT SRS 75 mm – 83 m;

- proj. rura ochronna karbowana dwuścienna, np. AROT DVK 75 mm – 51 m;

- proj. folia ostrzegawcza - kolor niebieski - 703m.

- materiały dodatkowe - 1kpl.

## Obliczenia techniczne

1) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napięcia

Szafka SO

Spadek napięcia w obwodzie nr 1 obliczony na odcinku od oprawy 1/1/L1  do najbardziej oddalonej projektowanej lampy nr 1/20/L2.

|  |  |  |  | Symbol | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma mocy czynnej wszystkich opraw |  |  |  | ΣP = | 2,20 | kW |
| Współczynnik wpływu reaktancji linii ośw. |  |  |  | kx = | 1,1 | - |
| Długość linii zasilającej do pierwszej oprawy |  |  |  | l1 = | 32 | m |
| Suma długości l2 do ln |  |  |  | Σl = | 673 | m |
| Konduktywność przewodów |  |  |  |  = | 36 | m/Ω*mm2 |
| Przekrój przewodu |  |  |  | s = | 35 | mm2 |
| Międzyprzewodowe napięcie sieci |  |  |  | U = | 400 | V |
| Prąd obliczony obwodu |  |  |  | I = | 3,35 | A |
| Obliczony procentowy spadek napięcia |  |  |  | U% = | 0,44 | % |
| Spadek napięcia w linii wynosi i jest mniejszy od dopuszczalnego |  |  |  | U% = | 0,44 | % |
|  |  |  |  | U% = | 3,0 | % |
| Warunek spełniony! |  |  |  |  |  |  |

Spadek napięcia w obwodzie nr 2 obliczony na odcinku od oprawy 2/1/L1  do najbardziej oddalonej projektowanej lampy nr 2/3/L3.

|  |  |  |  | Symbol | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma mocy czynnej wszystkich opraw |  |  |  | ΣP = | 0,30 | kW |
| Współczynnik wpływu reaktancji linii ośw. |  |  |  | kx = | 1,1 | - |
| Długość linii zasilającej do pierwszej oprawy |  |  |  | l1 = | 45 | m |
| Suma długości l2 do ln |  |  |  | Σl = | 51 | m |
| Konduktywność przewodów |  |  |  |  = | 36 | m/Ω*mm2 |
| Przekrój przewodu |  |  |  | s = | 35 | mm2 |
| Międzyprzewodowe napięcie sieci |  |  |  | U = | 400 | V |
| Prąd obliczony obwodu |  |  |  | I = | 0,46 | A |
| Obliczony procentowy spadek napięcia |  |  |  | U% = | 0,01 | % |
| Spadek napięcia w linii wynosi i jest mniejszy od dopuszczalnego |  |  |  | U% = | 0,01 | % |
|  |  |  |  | U% = | 3,0 | % |
| Warunek spełniony! |  |  |  |  |  |  |

2) Skuteczność ochrony od porażeń

| Nr obwodu | Miejsce zwarcia | t zw | Rzw | Xzw | Zzw | Zzwrz | Izw |  | Ib |  | k | Iwył | Ocena skuteczności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | Ω | Ω | Ω | Ω | A |  | A |  |  | A |  |  |
| 1 | Oprawa 1/20/L2 | 0,4 | 1,224 | 0,113 | 1,536 | 1,536 | 150 |  | 16 |  | 5,8 | 92,8 | skuteczna |  |
| 2 | Oprawa 2/3/L3 | 0,4 | 0,167 | 0,015 | 0,209 | 0,209 | 1099 |  | 16 |  | 5,8 | 92,8 | skuteczna |  |
| Dla oceny skuteczności ochrony od porażeń porównano wartość prądu zwarciowego Izw i prądu wyłączalnego Iwył. wkładki. Z powyższych obliczeń wynika, że skuteczność od porażeń poprzez szybkie wyłączenie w układzie TN-S we wszystkich przypadkach jest zachowana. Czasy zadziałania zabezpieczenia we wszystkich przypadkach są krótsze od 0,4s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izw > Iwył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do obliczeń przyjęto: linię kablową YAKY4x35mm2 o długościach zgodnych ze schematami oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |